## Лист1
Исходные данные | [8 empty] | Исходные данные
объект | х | у | Р, кВт | cos ф | ΔU,% |  |  |  | объект | х | у | Р, кВт | cos ф | ΔU,%
О1 | 250 | 160 | 50 | 0.83 | 3.0234 |  |  |  | О1 | 250 | 160 | 50 | 0.83 | 5.6456
О2 | 250 | 260 | 60 | 0.87 | 5 |  |  |  | О2 | 250 | 260 | 60 | 0.87 | 7.9746
О3 | 250 | 200 | 40 | 0.88 | 4.1192 |  |  |  | О3 | 250 | 200 | 40 | 0.88 | 6.5849
О4 | 151 | 280 | 40 | 0.9 | 5 |  |  |  | О4 | 151 | 280 | 40 | 0.9 | 7.1929
О5 | 250 | 230 | 40 | 0.92 | 4.9998 |  |  |  | О5 | 250 | 230 | 40 | 0.92 | 6.7383
ТП | 150 | 20 | [6 empty] | ТП | 150 | 20
Т1 | 185.5421 | 113.5627 | [6 empty] | Т1 | 150.5399 | 160.3825
Т2 | 203.1121 | 174.0586 | [6 empty] | Т2 | 150.6938 | 200.3819
Т3 | 206.7564 | 199.0479 | [6 empty] | Т3 | 150.8092 | 230.3815
Т4 | 206.7686 | 199.059 | [6 empty] | Т4 | 150.9245 | 260.3811
Расчетные величины | [8 empty] | Расчетные величины
№ участка | Li, м | qi, мм2 | cos фi | Iрабi, A | Iдопi, A | ΔUi, % | mi, кг | Pi, кВт | № участка | Li, м | qi, мм2 | cos фi | Iрабi, A | Iдопi, A | ΔUi, % | mi, кг | Pi, кВт
L1 | 100.0861 | 245.321 | 0.87696 | 398.4791 | 620.7534 | 2.1326 | 267.139 | 230 | L1 | 140.3836 | 150 | 0.87696 | 398.4791 | 440.64 | 4.8922 | 229.106 | 230
L2 | 62.9957 | 167.4129 | 0.89 | 307.2828 | 476.31 | 1.5394 | 114.7437 | 180 | L2 | 39.9997 | 150 | 0.89 | 307.2828 | 440.64 | 1.0909 | 65.2795 | 180
L3 | 25.2536 | 154.3666 | 0.89286 | 238.233 | 449.7011 | 0.52053 | 42.4137 | 140 | L3 | 29.9998 | 150 | 0.89286 | 238.233 | 440.64 | 0.63636 | 48.9596 | 140
L4 | 0.016508 | 149.145 | 0.882 | 172.2611 | 438.8567 | 0.00025155 | 0.026787 | 100 | L4 | 29.9998 | 150 | 0.882 | 172.2611 | 440.64 | 0.45454 | 48.9596 | 100
L5 | 98.2934 | 110.6955 | 0.9 | 67.5263 | 355.578 | 0.80724 | 118.3813 | 40 | L5 | 19.6191 | 150 | 0.9 | 67.5263 | 440.64 | 0.1189 | 32.0183 | 40
L6 | 79.4433 | 101.3407 | 0.83 | 91.5267 | 334.4038 | 0.89082 | 87.5931 | 50 | L6 | 99.4608 | 150 | 0.83 | 91.5267 | 440.64 | 0.75349 | 162.32 | 50
L7 | 53.5857 | 108.9382 | 0.88 | 69.061 | 351.6276 | 0.44717 | 63.5124 | 40 | L7 | 99.307 | 150 | 0.88 | 69.061 | 440.64 | 0.60186 | 162.069 | 40
L8 | 53.1794 | 108.1064 | 0.92 | 66.0584 | 349.7535 | 0.4472 | 62.5494 | 40 | L8 | 99.1916 | 150 | 0.92 | 66.0584 | 440.64 | 0.60116 | 161.8806 | 40
L9 | 74.7179 | 126.2181 | 0.87 | 104.7823 | 389.9247 | 0.80724 | 102.6065 | 60 | L9 | 99.0762 | 150 | 0.87 | 104.7823 | 440.64 | 0.90069 | 161.6923 | 60
[7 empty] | 858.9659 | [8 empty] | 1072.2851
|  | После оптимизации | [8 empty] | До оптимизации